- 监 测 报 告

(阳山)环境监测 （水） 字[2017]第(32)号

| 委托单位： | 阳山县环境保护局 |
| --- | --- |
| 受测单位： | 阳山县联合铸锻有限公司 |
| 项目名称： | 废水 |
| 监测类别： | 监督性监测 |
| 报告日期： | 2017年 9月11日 |

阳山县环境监测站

说 明

1. 本报告无本站印章、骑缝章无效。

2. 本报告仅对本次来样或自采样负责。对本报告若有疑问，请向本站提出，来函来电请注明报告编号。无法保存、复现的样品不接受复检。

3. 本报告涂改无效，监测报告无编写人、审核人、签发人等签字无效。

4. 未经本公司书面批准不得复制报告；复制报告未重新加盖本站印章无效。

5. 本检测报告无CMA标识，则不具有社会证明作用。

6. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

本机构通讯资料：

单位名称: 阳山县环境监测站

联系地址：广东省清远市阳山县文昌路人民防空大楼四楼

邮政编码：513100

联系电话：0763-7805419

传    真：0763-7801492

- 任务来源

受阳山县环境保护局委托，我站对阳山县联合铸锻有限公司生活污水排放口废水进行采样监测，监测结果参考广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度、表4第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)一级标准。

- 采样信息

工况：监测期间环境处理设施正常运行。

采样方式：手工瞬时采样

采样时间：2017年8月29日

采样人员：陈淑芳、邓伟杰、梁婷珍、唐凯欣

采样地址：阳山县联合铸锻有限公司生活污水排放口

采样依据：《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）

采样示意图：见下图。

样品状态描述：水样无色无味，水样表面无油膜及漂浮物

样品分析时间：2017年8月29日-9月3日

采样示意图：

项目区

★生活污水排放口

★废水采样点位

- 监测方法、分析仪器及检出限

| 序号 | 检测项目 | 检测标准 | 仪器型号 | 出厂编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB/T 13195-1991 | TM902C型便携式数字温度计 | 201213271 | 0.1℃ |
| 2 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | PhSJ-3F型pH计 | 600811N0013070015 | 0.1 |
| 3 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989 | BT224S型精密电子天平 | 23690712 | 4mg/L |
| 4 | 总铜 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 | PinAAcle900T型石墨炉/火焰原子吸收分光光度计 | PTCS13082102 | 0.05mg/L |
| 5 | 总铅 |  |  |  | 0.2mg/L |
| 6 | 总锌 |  |  |  | 0.05mg/L |
| 7 | 总镉 |  |  |  | 0.05mg/L |
| 8 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 756MC型紫外可见分光光度计 | YK756MC95001 | 0.025mg/L |
| 9 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 | 756MC型紫外可见分光光度计 | YK756MC95001 | 3.0mg/L |
| 10 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ505-2009 | LRH-250A型生化培养箱 | THA0911730Y | 0.5mg/L |
| 11 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 756MC型紫外可见分光光度计 | YK756MC95001 | 0.0003mg/L |
| 12 | 总磷 | 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 756MC型紫外可见分光光度计 | YK756MC95001 | 0.01mg/L |

四、监测结果

单位：mg/L(pH无量纲、水温℃除外)

| 序号 | 采样点位及样 品编号 | 生活污水排放口 | 参照值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监测项目 | WFS17082901 |  |
| 1 | 水温 | 25.8 | - |
| 2 | pH | 7.31 | 6-9 |
| 3 | 悬浮物 | 28 | ≤60 |
| 4 | 总铜 | 0.05L | ≤0.1 |
| 5 | 总铅 | 0.2L | ≤1.0 |
| 6 | 总锌 | 0.10 | ≤2.0 |
| 7 | 总镉 | 0.05L | ≤5.0 |
| 8 | 氨氮 | 8.469 | ≤10 |
| 9 | 化学需氧量 | 4.52 | ≤90 |
| 10 | 五日生化需氧量 | 3.3 | ≤20 |
| 11 | 挥发酚 | 0.0022 | ≤0.3 |
| 12 | 总磷 | 0.22 | ≤0.5 |
| 备注 | 未检出项目用“检出限+L”表示； |  |  |

五、结果评价

监测数据表明，监测期间阳山县联合铸锻有限公司生活污水排放口废水所检测的项目均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度、表4第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)一级标准的要求。

————结束————

编制：           审核：           签发：          日期：